## Форма 1.1
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
[6 empty] | электросетевой организации за | 2015 | год
№ |  | Обосновывающие данные для расчета * |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4
1 |  | Оперативный журнал |  | 0 |  |  |  |  | 723
2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 724
3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 725
4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 726
5 |  |  |  | 16.55 |  |  |  |  | 727
6 |  |  |  | 54.48 |  |  |  |  | 728
7 |  |  |  | 11.73 |  |  |  |  | 729
8 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 730
9 |  |  |  | 8.17 |  |  |  |  | 731
10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 732
11 |  |  |  | 13.6 |  |  |  |  | 733
12 |  |  |  | 11.15 |  |  |  |  | 734
|  |  | Директор |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (подпись)
* В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "Эффект ТК"
(наименование электросетевой организации)
| Максимальное за расчетный период |  | 2015 | г. число точек присоединения |  | 734
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  |  |  |  | 118.18
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.16101 |  | 0.082659
Директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков
(должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма 1.4
Форма 1.4 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования* (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование электросетевой организации)
Показатель |  |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя** |  | Описание (обоснование) |  |  | Значение показателя, годы:
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  | 1.Тех.обслуживание электрических сетей 2.Своевременный капитальный ремонт эл.сетей 3.Регулярное повышение квалификации персонала ОВБ 4. Оснащение лаборатории современным оборудованием. |  | Регулярное проведение технического обслуживания и капитального ремонта электросетей снижают риск возникновения аварийных отключений вследствие неисправного оборудования. Квалифицированный персонал оперативно-выездной бригады в максимально короткие сроки устраняет аварийные ситуации. Современное оснащение лаборатории позволяет снизить время определения мест повреждения эл.сетей. |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019
[11 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 0.33724 |  |  | 0.3349 |  |  | 0.3299 |  |  |  | 0.3249 |  |  | 0.3201
| Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1. Сокращение сроков выдачи проекта договора зявителю 2. Уменьшение срока проверки сетевой организацией выполнения заявителем технических условий |  | Сокращение срока от подачи заявки до фактического присоединения к электрическим сетям путем улучшения системы внутреннего контроля в сетевой организации |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019
[11 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | 1) Совершенствование и внедрение новых методов информирования потребителей услуг о деятельности ТСО 2) Сокращение сроков исполнения обязательств ТСО перед потребителями услуг 3) Соблюдение ТСО требований нормативно-правовых актов РФ 4) Совершенствование качества оказываемых услуг на основе результатов мероприятий направленных на взаимодействие с потребителями услуг |  | Показатель был рассчитан на основе первичой информации |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019
[11 empty] | (год) |  |  | (год) |  |  | (год) |  |  |  | (год) |  |  | (год)
[9 empty] | 1.02 |  |  | 1.01 |  |  | 1.01 |  |  |  | 1.01 |  |  | 1.01
* Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования ** Информация предоставляется справочно
|  |  | Директор |  |  |  |  | А.В. Меньшаков
|  |  | (должность) |  |  |  |  | (Ф.И.О.) | [9 empty] | (подпись)

## Форма 6.1
Приложение № 6
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ КАЧЕСТВА
ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАЧАВШИХСЯ ДО 2014 ГОДА)
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности за период 2015г
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  |  | Значение |  |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 4.0452 |  | 4.0452 |  | 100 | прямая | 2
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 2.0226 |  | 2.0226 |  |  | - | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 2.0226 |  | 2.0226 |  |  | - | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | - |  | - |  | - | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 97 |  | 95.0836 |  | 102.0155 | обратная | 2
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - |  | - |  | - | - | 2
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  | (подпись)
Note on AT51: Котова Мария Владимировна: см табл 4.1 по пост 186

## Форма 6.2
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 1
в том числе, по критериям:
| 1.1. Среднее время на подготовку |  |  | 19 |  | 74.1605 | 25.6201 | обратная | 1
и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней
| 1.2. Среднее время на выполнение |  |  | 141 |  | 177.9851 | 79.2201 | обратная | 1
относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней
| 2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 2.1. Среднее время, затраченное |  |  | 0 |  | 0 |  | обратная | 0.5
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 2.2. Среднее время, необходимое |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.5
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 29.6642 |  | 29.6642 | 100 | - | -
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 29.6642 |  | 29.6642 | 100 | - | -
| 2.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.1
| 3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  |  | 0 |  | 0.12994 | 0 | обратная | 0.1
| 4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.2
| 4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | - |  | - | - |  | 0.5
| 5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 6.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 0.5
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 |  | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 0.2
| 7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 0.2
| 8. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 0.42857
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Форма 6.3
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 100 |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  |  | 2 |  | 2.0226 | 100 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  |  | 13.8433 |  | 13.8433 | 100 | обратная | 2
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | - |  | - | - | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | - | -
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | - |  | - | - | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  | - | - | - | 2
|  | Директор |  |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Форма 6.4
Образец
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ООО "Эффект ТК"
(наименование территориальной сетевой организации)
Показатель
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** |  |  |  |  | 2015
(год)
Ин
| 1.1. |  |  |  | 100
| 1.2. а) |  |  |  | 0
| 1.2. б) |  |  |  | 0
| 1.2. в) |  |  |  | 2.0226
| 1.2. г) |  |  |  | 2.0226
| 2.1. |  |  |  | 1
| 2.2. |  |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0
| 3. |  |  |  | 1
| 4. |  |  |  | 1
| 5.1. |  |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 95.0836
| 6.2. |  |  |  | 0
Ис
| 1.1. |  |  |  | 74.1605
| 1.2. |  |  |  | 177.9851
| 2.1. |  |  |  | 0
| 2.2. а) |  |  |  | 29.6642
| 2.2. б) |  |  |  | 29.6642
| 2.3. |  |  |  | 0
| 3.1. |  |  |  | 0.12994
| 4.1. |  |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  | 1
| 6.2. |  |  |  | 0
| 7.1. |  |  |  | 0
Рс
| 1. |  |  |  | 1
1.1.
1.2.
| 2.1. |  |  |  | 0
| 2.2. |  |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  | 0
| 2.4. |  |  |  | 0
| 2.5. |  |  |  | 0
| 2.6. |  |  |  | 2.0226
| 3.1. |  |  |  | 13.8433
| 3.2. а) |  |  |  | 0
| 3.2. б) |  |  |  | 0
| 3.2. в) |  |  |  | -
| 4.1. |  |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  | 0
| 5.2. |  |  |  | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  |  | 1.02
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3 настоящего Приложения.
|  | Директор |  | А.В. Меньшаков
|  | (должность) |  | (Ф.И.О.)

## Форма 7.1
Приложение № 7
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ (ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЕРИОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАЧАВШИХСЯ ДО 2014 ГОДА)
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2013 года)
№ | Показатель |  |  | № формулы Методических указаний |  |  | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | (1) |  |  | 0.16101
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр |  | (6.1) |  |  | -
3 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) |  | (6.2) |  |  | 0.9
4 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп |  | (4), (4.1) |  |  | 0.33724
5 |  | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  | (4), (4.1) |  |  | -
6 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  | (4), (4.1) |  |  | 1.02
7 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | п. 7.1 Методических указаний |  |  | 0
8 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  | п. 7.1 Методических указаний |  |  | -
9 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) |  | п. 7.1 Методических указаний |  |  | 0
| Директор |  | А.В. Меньшаков
| (должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)

## Форма 7.2
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
Наименование |  |  |  | № формулы Методических указаний | Значение
| 1. коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α |  |  | - | 0.65
| 2. коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β |  |  | - | 0.35
| 3. оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 7.1 | 0
| 4. оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 7.1 | 0
| 5. обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | (7) | 0
|  | Директор | А.В. Меньшаков
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
1.01
-
1.01
0
0
0

## Форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год
ООО "Эффект ТК"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ООО "Эффект ТК" | Линия 1412 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:00 2015.05.06 | 13:38 2015.05.06 | 13:38 2015.05.06 | 03:38 | 0.015 | Журнал заявок | №1 от 06.05.2015
2 | ООО "Эффект ТК" | Линия 1412 | ВКЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:20 2015.05.06 | 13:38 2015.05.06 | 13:38 2015.05.06 | 02:18 | 0.015 | Журнал заявок | №4 от 06.05.2015
3 | ООО "Эффект ТК" | Линия 1691-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 19:03 2015.05.15 | 21 :35 2015.05.15 | 21:35 2015.05.15 | 02:32 | 0.69 | Журнал заявок | №18 от 15.05.2015
4 | ООО "Эффект ТК" | Линия 1691-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 12:00 2015.05.15 | 19 :00 2015.05.15 | 19:00 2015.05.15 | 07:00 | 0.69 | Журнал заявок | №8 от 16.05.2015
5 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2640-2-8 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:25 2015.05.25 | 12:30 2015.05.25 | 12:30 2015.05.25 | 01:05 | 0.025 | Журнал заявок | №5 от 25.05.2015
6 | ООО "Эффект ТК" | ТР-Р ТП-4 | ТР-Р | 6/0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-01 03:00 | 2015-06-01 04:20 | 2015-06-01 04:20 | 1:20 | 0.1 | Журнал заявок | №15 от 01.06.2015
7 | ООО "Эффект ТК" | ТР-Р ТП-4 | ТР-Р | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-02 03:00 | 2015-06-03 04:05 | 2015-06-03 04:05 | 25:05 | 0.000 | Журнал заявок | №15 от 02.06.2015
8 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2641-2-8 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-08 14:44 | 2015-06-08 19:30 | 2015-06-08 19:30 | 4:46 | 0.041 | Журнал заявок | №14 от 08.06.2015
9 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2641-2-8 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-06-09 08:25 | 2015-06-09 09:48 | 2015-06-09 09:48 | 1:23 | 0.041 | Журнал заявок | №2 от 09.06.2015
10 | ООО "Эффект ТК" | ВМ-10 ПС Новоградская-ф.36 | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 456 | 2015-06-09 12:35 | 2015-06-09 15:05 | 2015-06-09 15:05 | 2:30 | 6.84 | Журнал заявок | №28 от 09.06.2015
11 | ООО "Эффект ТК" | ТМ КТП-160 | ТМ | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 2015-06-10 10:00 | 2015-06-10 11:25 | 2015-06-10 11:25 | 1:25 | 0.57 | Журнал заявок | №11 от 10.06.2015
12 | ООО "Эффект ТК" | ВМ-10 ПС Шершневская ф.21 | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 124 | 2015-06-10 10:40 | 2015-06-10 16:10 | 2015-06-10 16:10 | 5:30 | 1.86 | Журнал заявок | №15 от 10.06.2015
13 | ООО "Эффект ТК" | ВМ-10 ПС Кременкульская-ф.10 | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 2015-06-22 18:08 | 2015-06-22 22:28 | 2015-06-22 22:28 | 4:20 | 1.89 | Журнал заявок | №7 от 22.06.2015
14 | ООО "Эффект ТК" | ВМ-10 ПС Кременкульская-ф.10 | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 2015-06-23 14:25 | 2015-06-23 16:40 | 2015-06-23 16:40 | 2:15 | 1.89 | Журнал заявок | №4 от 23.06.2015
15 | ООО "Эффект ТК" | МВ-10 ф.36 ПС Новоградская | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | 12:00 2015.06.24 | 17:55 2015.06.24 | 17:55 2015.06.24 | 05:55 | 1.89 | Журнал заявок | №7 от 24.06.2015
16 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2671-1-14,16 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:47 2015.07.08 | 15:07 2015.07.08 | 15:07 2015.07.08 | 04:20 | 0.056 | Журнал заявок | №2 от 08.07.2015
17 | ООО "Эффект ТК" | ТП-160,320 | ТП | 10/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 10:10 2015.07.13 | 12:06 2015.07.13 | 12:06 2015.07.13 | 01:54 | 0.99 | Журнал заявок | №4 от 13.07.2015
18 | ООО "Эффект ТК" | Линия 506-2 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:00 2015.07.26 | 17:30 2015.07.26 | 17:30 2015.07.26 | 05:30 | 0.045 | Журнал заявок | №6 от 26.07.2015
19 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2092 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15:00 2015.04.22 | 17:30 2015.04.22 | 17:30 2015.04.22 | 02:30 | 0.042 | Журнал заявок | №3 от 22.04.2015
20 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2639-1-2, 2-2 | КЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:45 2015.09.07 | 13:00 2015.09.07 | 13:00 2015.09.07 | 03:15 | 0.021 | Журнал заявок | №2 от 07.09.2015
21 | ООО "Эффект ТК" | ТМ-1000-3,4 ТП-4 | ТМ | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:36 2015.09.08 | 03:41 2015.09.08 | 03:41 2015.09.08 | 01:05 | 1.0 | Журнал заявок | №9 от 08.09.2015
22 | ООО "Эффект ТК" | Линия 506-3 | ВЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:50 2015.09.14 | 0:30. 2015.09.14 | 00:30 2015.09.14 | 02:40 | 0.015 | Журнал заявок | №15 от 14.09.2015
23 | ООО "Эффект ТК" | Линия "Холодильник"-25.26 | КЛ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 09:45 2015.09.15 | 10:10. 2015.09.15 | 10:10 2015.09.15 | 00:25 | 0.8 | Журнал заявок | №2 от 15.09.2015
24 | ООО "Эффект ТК" | Линия 4059-1-1.2.3 | ВЛ | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:20 2015.09.29 | 18:05 2015.09.29 | 18:05 2015.09.29 | 00:45 | 0.08 | Журнал заявок | №13 от 29.09.2015
25 | ООО "Эффект ТК" | ВМ-10 РП-88-2639 | ВМ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 17:33 2015.11.06 | 20:00 2015.11.06 | 20:00 2015.11.04 | 02:27 | 18 | Журнал заявок | №7от 06.11.2015
26 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2092-2-10 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:01 2015.11.09 | 09:50 2015.11.09 | 09:50 2015.11.09 | 00:49 | 0.400 | Журнал заявок | №1 от 09.11.2015
27 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2092-2-10 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:26 2015.11.10 | 12:55 2015.11.10 | 12:55 2015.11.10 | 00:29 | 0.400 | Журнал заявок | №5 от 10.11.2015
28 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2092-1-1 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:15 2015.11.16 | 02:06 2015.11.17 | 02:06 2015.11.17 | 09:51 | 0.200 | Журнал заявок | №10 от 16.11.2015
29 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2092-2-10 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:01 2015.12.09 | 09:50 2015.12.09 | 09:50 2015.12.09 | 00:49 | 0.400 | Журнал заявок | №1 от 09.12.2015
30 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2092-2-10 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:26 2015.12.10 | 12:55 2015.12.10 | 12:55 2015.12.10 | 00:29 | 0.400 | Журнал заявок | №5 от 10.12.2015
31 | ООО "Эффект ТК" | Линия 2092-1-1 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:15 2015.12.16 | 02:06 2015.12.17 | 02:06 2015.12.17 | 09:51 | 0.200 | Журнал заявок | №10 от 16.12.2015
1 Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
2 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
3 «0» для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, «1» — не подпадающих.
4 «1» ставится, когда АПВ успешное, а «0» — не успешное.
5 «1» ставится, когда АВР успешен, «0» — не успешен.
6 Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
Директор | [9 empty] | А.В. Меньшаков
(должность) | [9 empty] | (Ф.И.О.) | [10 empty] | (подпись)

## Форма 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ООО "Эффект ТК"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п | показателя
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | 430
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | 430
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | 137
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | 10.3932
ния потребителей (Пsaidi), час
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | 2.7977
потребителей (Пsaidi), шт.
Директор |  | А.В. Меньшаков
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись