## ТП-212
ТП-212
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ул. Заречная | 238 | 230 | 230 | 96 | 51 | 85 | 22848 | 11730 | 19550
ул. Солнечная | 240 | 229 | 230 | 50 | 160 | 107 | 12000 | 36640 | 24610 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ул. Энергетиков (верх) | 240 | 229 | 230 | 23 | 2 | 45 | 5520 | 458 | 10350
ул. Энергетиков (низ) | 238 | 228 | 229 | 30 | 92 | 87 | 7140 | 20976 | 19923
Епифанов (сторярка) | 240 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 47508 | 69804 | 74433 | 191745 | 560000 | 0.3424

## ТП-60
ТП-60
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
АЗС | 219 | 226 | 220 | 41 | 31 | 30 | 8979 | 7006 | 6600 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ф. Ленина | 220 | 227 | 224 | 25 | 2 | 20 | 5500 | 454 | 4480
ф. Строителей | 219 | 226 | 220 | 2 | 27 | 23 | 438 | 6102 | 5060
ф. Молодежная | 217 | 224 | 218 | 66 | 44 | 62 | 14322 | 9856 | 13516
ф. Инфекционка | 223 | 229 | 230 | 4 | 2 | 3 | 892 | 458 | 690
[7 empty] | 30131 | 23876 | 30346 | 84353 | 250000 | 0.33741

## ТП-69
ТП-69
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
Дом ветеранов | 228 | 225 | 235 | 21 | 23 | 27 | 4788 | 5175 | 6345 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
ул. К.Маркса | 228 | 225 | 231 | 21 | 23 | 27 | 4788 | 5175 | 6237
[7 empty] | 9576 | 10350 | 12582 | 32508 | 250000 | 0.13003

## ТП-пос. Силач
ТП-пос. Силач
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ул. Клубная | 246 | 229 | 239 | 0 | 40 | 27 | 0 | 9160 | 6453
ул. Известковая | 246 | 234 | 229 | 0 | 25 | 22 | 0 | 5850 | 5038
ул. Школьная | 246 | 234 | 233 | 10 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 2460 | 15010 | 11491 | 28961 | 100000 | 0.28961

## ТП-12
ТП-12
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
Суркова, 53 | 230 | 234 | 232 | 27 | 10 | 21 | 6210 | 2340 | 4872
Коттеджи | 230 | 234 | 233 | 0 | 1 | 1 | 0 | 234 | 233 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
дет. Сад | 230 | 233 | 233 | 3 | 0 | 2 | 690 | 0 | 466
гаражи Суркова | 229 | 231 | 232 | 22 | 23 | 12 | 5038 | 5313 | 2784
Суркова, 51 | 229 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Коттеджи | 229 | 231 | 232 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 464
гараж | 229 | 231 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11938 | 7887 | 8819 | 28644 | 250000 | 0.11458

## ТП-5305
ТП-5305
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод | 237 | 232 | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.3 | 237 | 232 | 240 | 0 | 27 | 7 | 0 | 6264 | 1680
|  |  |  | 0 | 27 | 7 | 0 | 6264 | 1680 | 7944 | 250000 | 0.031776

## ТП-5306
ТП-5306
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 25.02.2019 г.
ввод | 223 | 230 | 226 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
гр.1 | 223 | 230 | 226 | 71 | 71 | 89 | 15833 | 16330 | 20114
гр.2 | 223 | 230 | 226 | 172 | 154 | 178 | 15833 | 16330 | 20114 | 52277 | 250000 | 0.20911

## ТП-206
ТП-206
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
телевышка | 215 | 216 | 224 | 8 | 15 | 7 | 1720 | 3240 | 1568
ростелеком | 215 | 216 | 224 | 0 | 1 | 2 | 0 | 216 | 448 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
перекачка | 215 | 216 | 224 | 29 | 13 | 15 | 6235 | 2808 | 3360
|  |  |  | 29 | 13 | 15 | 7955 | 6264 | 5376 | 19595

## ТП-207
ТП-207
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод | 229 | 224 | 231 | 30 | 44 | 40 | 6870 | 9856 | 9240 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 30 | 44 | 40 | 6870 | 9856 | 9240 | 25966

## ТП-208
ТП-208
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
ввод | 213 | 214 | 214 | 24 | 23 | 22 | 5112 | 4922 | 4708 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | 24 | 23 | 22 | 5112 | 4922 | 4708 | 14742

## ТП-5
ТП-5
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
Малышева | 234 | 228 | 236 | 37 | 112 | 98 | 8658 | 25536 | 23128
Коминтерна | 234 | 228 | 236 | 70 | 33 | 53 | 16380 | 7524 | 12508 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
Первомайская | 234 | 228 | 236 | 24 | 54 | 12 | 5616 | 12312 | 2832
|  |  |  | 24 | 54 | 12 | 30654 | 45372 | 38468 | 114494

## ТП-7
ТП-5
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
Ельцова | 216 | 241 | 244 | 62 | 40 | 43 | 13392 | 9640 | 10492
Котовского | 216 | 241 | 244 | 126 | 45 | 62 | 27216 | 10845 | 15128 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
Железнодорожная | 216 | 241 | 244 | 53 | 20 | 54 | 11448 | 4820 | 13176
|  |  |  | 53 | 20 | 54 | 52056 | 25305 | 38796 | 116157

## ТП-30
ТП-5
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 26.02.2019 г.
Ельцова | 233 | 231 | 209 | 105 | 62 | 132 | 24465 | 14322 | 27588
Северная | 233 | 231 | 209 | 64 | 62 | 114 | 14912 | 14322 | 23826 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 39377 | 28644 | 51414 | 119435

## ТП-2671
ТП-2671
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 216 | 218 | 222
гр.1 | 216 | 218 | 222 | 7 | 9 | 13 | 1512 | 1962 | 2886
гр.2 | 216 | 218 | 222 | 2 | 5 | 10 | 432 | 1090 | 2220
гр.3 | 216 | 218 | 222 | 3 | 6 | 9 | 648 | 1308 | 1998
гр.4 | 216 | 218 | 222 | 2 | 4 | 4 | 432 | 872 | 888
гр.9 | 216 | 218 | 222 | 17 | 10 | 13 | 3672 | 2180 | 2886
гр.10 | 216 | 218 | 222 | 22 | 33 | 18 | 4752 | 7194 | 3996
гр.11 | 216 | 218 | 222 | 2 | 16 | 14 | 432 | 3488 | 3108
гр.12 | 216 | 218 | 222 | 3 | 5 | 13 | 648 | 1090 | 2886
гр.13 | 216 | 218 | 222 | 5 | 16 | 12 | 1080 | 3488 | 2664
гр.14 | 216 | 218 | 222 | 23 | 20 | 41 | 4968 | 4360 | 9102
гр.15 | 216 | 218 | 222 | 28 | 14 | 17 | 6048 | 3052 | 3774
гр.16 | 216 | 218 | 222 | 32 | 29 | 35 | 6912 | 6322 | 7770 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 31536 | 36406 | 44178 | 112120
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 225 | 223 | 222
гр.1 | 225 | 223 | 222 | 13 | 10 | 18 | 2925 | 2230 | 3996
гр.2 | 225 | 223 | 222 | 13 | 8 | 4 | 2925 | 1784 | 888
гр.3 | 225 | 223 | 222 | 9 | 11 | 28 | 2025 | 2453 | 6216
гр.4 | 225 | 223 | 222 | 3 | 4 | 3 | 675 | 892 | 666
гр.6 | 225 | 223 | 222 | 3 | 0 | 2 | 675 | 0 | 444
|  |  |  | 41 | 33 | 55 | 9225 | 7359 | 12210 | 28794

## ТП-4746
ТП-4746
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-08
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 227 | 227
гр.1 | 228 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 228 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 228 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 228 | 227 | 227 | 0 | 29 | 14 | 0 | 6583 | 3178 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 0 | 6583 | 3178 | 9761
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 227 | 227
гр.1 | 228 | 227 | 227 | 25 | 40 | 0 | 5700 | 9080 | 0
гр.2 | 228 | 227 | 227 | 26 | 60 | 37 | 5928 | 13620 | 8399
гр.3 | 228 | 227 | 227 | 55 | 50 | 45 | 12540 | 11350 | 10215
гр.5 | 228 | 227 | 227 | 24 | 31 | 42 | 5472 | 7037 | 9534
|  |  |  | 130 | 181 | 124 | 29640 | 41087 | 28148 | 98875

## РП-129
РП-129
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-08
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 226 | 226 | 225
гр.2 | 226 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 226 | 226 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 226 | 226 | 225 | 12 | 40 | 0 | 2712 | 9040 | 0
гр.5 | 226 | 226 | 225 | 36 | 31 | 23 | 8136 | 7006 | 5175
гр.6 | 226 | 226 | 225 | 45 | 22 | 20 | 10170 | 4972 | 4500
гр.7 | 226 | 226 | 225 | 30 | 46 | 0 | 6780 | 10396 | 0
гр.8 | 226 | 226 | 225 | 46 | 46 | 48 | 10396 | 10396 | 10800 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 38194 | 41810 | 20475 | 100479
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 227 | 226 | 226
гр.1 | 227 | 226 | 226 | 75 | 44 | 0 | 17025 | 9944 | 0
гр.2 | 227 | 226 | 226 | 38 | 0 | 0 | 8626 | 0 | 0
гр.3 | 227 | 226 | 226 | 46 | 56 | 0 | 10442 | 12656 | 0
гр.4 | 227 | 226 | 226 | 13 | 47 | 0 | 2951 | 10622 | 0
гр.5 | 227 | 226 | 226 | 42 | 27 | 36 | 9534 | 6102 | 8136
гр.6 | 227 | 226 | 226 | 14 | 0 | 23 | 3178 | 0 | 5198
гр.7 | 227 | 226 | 226 | 52 | 0 | 0 | 11804 | 0 | 0
гр.8 | 227 | 226 | 226 | 68 | 71 | 62 | 15436 | 16046 | 14012
|  |  |  | 348 | 245 | 121 | 78996 | 55370 | 27346 | 161712

## ТП-4748
ТП-4748
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-08
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 226 | 226
гр.1 | 227 | 226 | 226 | 54 | 31 | 23 | 12258 | 7006 | 5198
гр.2 | 227 | 226 | 226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 226 | 0
гр.3 | 227 | 226 | 226 | 88 | 76 | 0 | 19976 | 17176 | 0
гр.4 | 227 | 226 | 226 | 6 | 41 | 22 | 1362 | 9266 | 4972
гр.5 | 227 | 226 | 226 | 61 | 37 | 27 | 13847 | 8362 | 6102
гр.6 | 227 | 226 | 226 | 37 | 19 | 41 | 8399 | 4294 | 9266 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 55842 | 46330 | 25538 | 127710
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 227 | 226 | 226
гр.1 | 227 | 226 | 226 | 13 | 20 | 0 | 2951 | 4520 | 0
гр.2 | 227 | 226 | 226 | 36 | 43 | 34 | 8172 | 9718 | 7684
гр.3 | 227 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 227 | 226 | 226 | 26 | 32 | 21 | 5902 | 7232 | 4746
гр.5 | 227 | 226 | 226 | 19 | 44 | 0 | 4313 | 9944 | 0
гр.6 | 227 | 226 | 226 | 26 | 30 | 35 | 5902 | 6780 | 7910
|  |  |  | 120 | 169 | 90 | 27240 | 38194 | 20340 | 85774

## ТП-4747
ТП-4747
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-08
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 227 | 227 | 227
гр.1 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 227 | 227 | 227 | 8 | 19 | 11 | 1816 | 4313 | 2497
гр.3 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.5 | 227 | 227 | 227 | 55 | 40 | 39 | 12485 | 9080 | 8853
гр.6 | 227 | 227 | 227 | 11 | 29 | 38 | 2497 | 6583 | 8626
гр.7 | 227 | 227 | 227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 227 | 0
гр.8 | 227 | 227 | 227 | 40 | 30 | 50 | 9080 | 6810 | 11350 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 25878 | 27013 | 31326 | 84217
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 227 | 227 | 227
гр.1 | 227 | 227 | 227 | 57 | 74 | 0 | 12939 | 16798 | 0
гр.2 | 227 | 227 | 227 | 22 | 0 | 40 | 4994 | 0 | 9080
гр.3 | 227 | 227 | 227 | 59 | 80 | 40 | 13393 | 18160 | 9080
гр.5 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 227 | 227 | 227 | 39 | 34 | 42 | 8853 | 7718 | 9534
гр.7 | 227 | 227 | 227 | 60 | 40 | 59 | 13620 | 9080 | 13393
гр.8 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 237 | 228 | 181 | 53799 | 51756 | 41087 | 146642

## ТП-4744
ТП-4744
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-08
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 227 | 227
гр.1 | 228 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 228 | 227 | 227 | 5 | 9 | 0 | 1140 | 2043 | 0
гр.3 | 228 | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 228 | 227 | 227 | 33 | 37 | 0 | 7524 | 8399 | 0
гр.5 | 228 | 227 | 227 | 14 | 11 | 12 | 3192 | 2497 | 2724
гр.6 | 228 | 227 | 227 | 13 | 10 | 30 | 2964 | 2270 | 6810 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 14820 | 15209 | 9534 | 39563
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 227 | 227
гр.1 | 228 | 227 | 227 | 9 | 59 | 17 | 2052 | 13393 | 3859
гр.2 | 228 | 227 | 227 | 9 | 17 | 11 | 2052 | 3859 | 2497
гр.3 | 228 | 227 | 227 | 47 | 30 | 0 | 10716 | 6810 | 0
гр.4 | 228 | 227 | 227 | 9 | 15 | 0 | 2052 | 3405 | 0
гр.5 | 228 | 227 | 227 | 12 | 7 | 19 | 2736 | 1589 | 4313
гр.6 | 228 | 227 | 227 | 13 | 21 | 10 | 2964 | 4767 | 2270
|  |  |  | 99 | 149 | 57 | 22572 | 33823 | 12939 | 69334

## ТП-2640
ТП-2640
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 04.01.2019 г.
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 230 | 226
гр.1 | 228 | 230 | 226 | 30 | 55 | 57 | 6840 | 12650 | 12882
гр.2 | 228 | 230 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.3 | 228 | 230 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 228 | 230 | 226 | 69 | 36 | 26 | 15732 | 8280 | 5876
гр.5 | 228 | 230 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 228 | 230 | 226 | 23 | 23 | 20 | 5244 | 5290 | 4520
гр.7 | 228 | 230 | 226 | 2 | 7 | 1 | 456 | 1610 | 226
гр.8 | 228 | 230 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 28272 | 27830 | 23504 | 79606
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 228 | 227 | 228
гр.1 | 228 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 228 | 227 | 228 | 12 | 18 | 19 | 2736 | 4086 | 4332
гр.3 | 228 | 227 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 228 | 227 | 228 | 62 | 62 | 80 | 14136 | 14074 | 18240
гр.5 | 228 | 227 | 228 | 43 | 52 | 39 | 9804 | 11804 | 8892
гр.6 | 228 | 227 | 228 | 25 | 13 | 20 | 5700 | 2951 | 4560
гр.8 | 228 | 227 | 228 | 40 | 52 | 42 | 9120 | 11804 | 9576
[7 empty] | 41496 | 44719 | 45600 | 131815
ввод 0,4 кВ 3 с.ш. | 228 | 226 | 230
гр.1 | 228 | 226 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 228 | 226 | 230 | 11 | 12 | 8 | 2508 | 2712 | 1840
гр.3 | 228 | 226 | 230 | 6 | 20 | 6 | 1368 | 4520 | 1380
гр.4 | 228 | 226 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.6 | 228 | 226 | 230 | 24 | 17 | 26 | 5472 | 3842 | 5980
гр.8 | 228 | 226 | 230 | 18 | 65 | 33 | 4104 | 14690 | 7590
[7 empty] | 13452 | 25764 | 16790 | 56006
ввод 0,4 кВ 4 с.ш. | 225 | 229 | 231
гр.1 | 225 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.2 | 225 | 229 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.4 | 225 | 229 | 231 | 25 | 19 | 15 | 5625 | 4351 | 3465
гр.5 | 225 | 229 | 231 | 10 | 14 | 13 | 2250 | 3206 | 3003
гр.6 | 225 | 229 | 231 | 80 | 70 | 90 | 18000 | 16030 | 20790
гр.7 | 225 | 229 | 231 | 97 | 85 | 130 | 21825 | 19465 | 30030
[7 empty] | 47700 | 43052 | 57288 | 148040

## ТП-2639
ТП-4744
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-04
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 228 | 225 | 217
гр.2 | 228 | 225 | 217 | 24 | 24 | 18 | 5472 | 5400 | 3906
гр.3 | 228 | 225 | 217 | 0 | 2 | 1 | 0 | 450 | 217
гр.4 | 228 | 225 | 217 | 61 | 60 | 110 | 13908 | 13500 | 23870
гр.6 | 228 | 225 | 217 | 80 | 70 | 75 | 18240 | 15750 | 16275
гр.8 | 228 | 225 | 217 | 55 | 45 | 74 | 12540 | 10125 | 16058
гр.10 | 228 | 225 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.12 | 228 | 225 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 50160 | 45225 | 60326 | 155711
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 226 | 229 | 228
гр.2 | 226 | 229 | 228 | 31 | 23 | 30 | 7006 | 5267 | 6840
гр.3 | 226 | 229 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
гр.10 | 226 | 229 | 228 | 23 | 53 | 35 | 5198 | 12137 | 7980
гр.12 | 226 | 229 | 228 | 65 | 43 | 48 | 14690 | 9847 | 10944
|  |  |  | 119 | 119 | 113 | 26894 | 27251 | 25764 | 79909

## ТП-1306
ТП-1306
Точка замера | UA0, B | UB0, B | UC0, B | IA, A | IB, A | IC, A | Ра, Вт | Рв, Вт | Рс, Вт |  |  | 2019-01-12
ввод 0,4 кВ 1 с.ш. | 233 | 233 | 232
гр.2 | 233 | 233 | 232 | 44 | 51 | 15 | 10252 | 11883 | 3480
гр.4 | 233 | 233 | 232 | 22 | 30 | 31 | 5126 | 6990 | 7192
гр.5 | 233 | 233 | 232 | 10 | 4 | 9 | 2330 | 932 | 2088
гр.6 | 233 | 233 | 232 | 11 | 15 | 45 | 2563 | 3495 | 10440
гр.7 | 233 | 233 | 232 | 6 | 3 | 4 | 1398 | 699 | 928
гр.8 | 233 | 233 | 232 | 10 | 8 | 4 | 2330 | 1864 | 928 | Р, Вт | Sтр-ра | Кзагр
[7 empty] | 23999 | 25863 | 25056 | 74918 | 1000000 | 0.074918
ввод 0,4 кВ 2 с.ш. | 233 | 233 | 232
гр.2 | 233 | 233 | 232 | 70 | 50 | 60 | 16310 | 11650 | 13920
гр.4 | 233 | 233 | 232 | 30 | 20 | 27 | 6990 | 4660 | 6264
|  |  |  | 100 | 70 | 87 | 23300 | 16310 | 20184 | 59794 | 1000000 | 0.059794